универсальный контроллер теплового насоса

управление климатом и вентиляцией

встроенные драйвер ЭРВ, панель управления и удаленный доступ

UKTN (G-9)

поддержка

асинхронных и инверторных компрессоров

Версия прошивки: ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС

Программное обеспечение на ПК

Кроме ПУ, есть расширенные настройки в ПО(программное обеспечение). Для этого надо на компьютер установить эту программу:

- На компьютер установить программу UKTN1

- Запустить программу

- На экране компьютера откроется основная мнемосхема:

  - Верхняя строка мнемосхемы

    - На ней расположены следующие активные кнопки:

- кнопка «Тепловой насос»

- кнопка «График»

- кнопка «Журнал событий»

- кнопка «История»

- кнопка «Настройки»

3.1.2  При нажатии на кнопку «Тепловой насос» открывается основная мнемосхема.

На ней отображены показания следующих датчиков:

Т1-датчик температуры воздуха внутри помещения

Т2-датчик температуры воды(рассола) на выходе из теплообменника Испарителя

Т3-датчик температуры воды(рассола) на входе в теплообменник Испарителя

Т4-датчик температуры хладогена(фреона) «Возврата»(всас) в компрессор

Т5-датчик температуры воды на входе в теплообменник Конденсатора

Т6-датчик температуры воды на выходе из теплообменника Конденсатора

Т7-датчик температуры воды ГВС

Т8-датчик температуры хладогена(газа) на нагнетании компрессора

Т0-датчик температуры воздуха на улице

Plo-аналоговый датчик низкого давления

Phi-аналоговый датчик высокого давления

    - Назначение кнопок  «Отключить»  «Включить отопление»  «Включить кондиционирование»  «Включить Автомат.выбор»  аналогично как на ПУ (панели управления)

    - В нижней левой части ПО в строке «Связь с КТН» высвечивается серийный номер контроллера.

В правой нижней части высвечивается «Обновить». При нажатии на эту кнопку запускается обновление ПО.

4.   При нажатии на кнопку «График» на экране можно просматривать графики работы

5  «Журнал событий»

Журнал позволяет просматривать хронологический журнал событий, хранящийся в контроллере.

Чтобы просмотреть надо нажать кнопку «Из КТН(прямое подключение)

6 «История»

Для просмотра нажать кнопку «Обновить».  В Таблице отобразятся показания температур.

7  «Настройки»

7.1  Нажата кнопка «Инженерные настройки ТН»

7.2  Левая часть сверху вниз:

. Выбор конфигурации.

Нажать кнопку в строке «Конфигурация», всплывет окно с перечнем, где выбрать нужную модель ТН – «Геотермальный ТН» нажать «Сохранить изменения» и кнопку «Перезапуск»

. Опция «Контроль перекоса фаз» - в квадратике ставится галочка для контроля фаз. В колонке справа задается значение контроля перекоса фаз

. «Настройки ЭРВ» - в строке «Шаг ЭРВ в выключенном состоянии» прописан шаг ЭРВ при отключенном ТН

7.3 Правая часть сверху вниз:

7.3.1  «Комплектация и оборудование» :

.чтобы включить опцию «Гидромодуль»  «Гелиомодуль»  «Подсистема ГВС отсутствует….» и т.д.  в квадратике возле данной опции надо поставить галочку и нажать «Сохранить изменения»

.чтобы отключить одну из опций надо убрать галочку в квадратике рядом с этой опцией и нажать «Сохранить изменения»

Если подвести мышку на одну из этих опций, всплывет окно с подробным описанием данной опции. Так можно просмотреть назначение всех опций.

7.3.2   «Диапазоны датчиков давления фреона»

. Выбор аналоговых датчиков низкого и высокого давлений. При отсутствии данного датчика в квадратике рядом с ним ставится галочка и нажать «Сохранить изменения»

7.3.3  «Компрессор и драйвер ВLDC»

. В строке «Тип управления драйвером BLDC» при нажатии на кнопку справа, всплывает перечень драйверов разных моделей компрессоров. Мышкой выбрать нужный драйвер для данной модели ТН, нажать кнопку «Сохранить изменения» в левой нижней части экрана и обязательно нажать кнопку «Перезапуск» в нижней строке крана.

. В строках «Минимальная» и «Максимальная» задается частота (Гц).                                            Левая колонка «Общ.границы» - здесь ничего не меняем.                                                                  Правая колонка «В авт.режиме» - где «Максимальная» задается нужная частота (85Гц).

7.3.4  «Компрессор: автоматическое управление»

. Настройки в этой колонке сделаны заводом изготовителем. Желательно их не менять.

7.3.5  «Уставки предаварийного контроля параметров драйвера компрессора»

. Задается защита по температуре радиатора драйвера компрессора, защита по входному току драйвера компрессора (АС), защита по выходному току драйвера компрессора (DC)

7.3.6 «Уставки и защиты»

. «Наружная температура» - задаются допустимые значения наружной температуры в режиме на обогрев и в режиме на охлаждение, за пределами которых ТН не работает.

. «Параметры рабочего газа(фреона)»  - прописаны значения защиты для датчиков высокого и низкого давлений фреона.

. «Уставки защиты по температуре фреона» - здесь задаются пределы значений по температуре нагнетания(газа) датчик Т8, и по температуре возврата фреона в компрессор – датчик Т4

. «Теплоноситель» - задаются заданные значения температур:  min и max (К.О.- контур отопления), максимальный перепад температур  т/н  на конденсаторе (Т5-Т6), максимальная температура нагрева воды ГВС

. «Датчики протока» - задается задержка по времени (сек) начала контроля датчиков протока

. «Бак ГВС» - прописаны температурные значения защиты при нагреве воды ГВС

. «Гидромодуль» - задаются уставки защиты по температуре воды(рассола) гидроконтура

Т2 – температура воды(рассола) на выходе из теплообменника Испарителя

Т3 – температура воды(рассола) на входе в теплообменник Испарителя

. «Гелиомодуль» - задается верхний аварийный предел температуры солнечного коллектора

7.4  «Настройки программы»                                                                                              . В строке «IP-адрес КТН(внешн.АР)» - ввести IP- адрес контроллера для установления связи с компьютером ч/з интернет (Например:192.168.8.101).                                                               7.4.1  Для связи контроллера с компьютером по WI-FI без интернета :

1. на ПУ(Панель управления) в «Настройках Wi-Fi» убрать галочку (подключение внешней АР)

и очистить в верхних строках имя и пароль внешнего АР.

2. На ПК(компьютере), где доступные точки Wi-Fi (беспроводные соединения), найти имя контроллера(имя внутренней точки КТН), и активировать подключение его.

3. В ПО ПК открыть « Настройки программы».  В этой строке выбрать «Внутреннюю АР Wi-Fi» и нажать кнопку «Сохранить изменение». На  ПО ПК  в «Настройки программы» можно подвести мышку на адресную строку, где всплывет окно с подробным описанием как это сделать.

7.5  «Системные настройки»

. задать часовой пояс

. установить текущее время КТН

. показана текущая версия прошивки

. «Имя внешн.АР» - высвечено имя точки доступа к интернету через внешнюю точку доступа

. «Имя внутр.АР» - высвечено имя контроллера для подключения через внутреннюю точку доступа

7.6  « FET» - таблица шагов ЭРВ

. При работе ТН на отопление и на охлаждение в «Настройках» ПО нажать кнопку FET откроется таблица шагов. В верхней строке таблицы нажать кнопку «Работа на Обогрев». Будут показаны диапазоны шагов ЭРВ при работе на отопление. Квадратик фиолетового цвета показывает какой шаг в данный момент в работе. При нажатии на кнопку «Работа на Охлаждение» откроется таблица шагов при работе на охлаждение. Фиолетовый квадратик будет показывать какой шаг активен в данный момент.

ГЕЛИОКОНТУР

Датчик Т9 контролирует верхний аварийный предел температуры гелиоколлектора.

ПАРАМЕТРЫ

Позволяет просматривать значения и состояния параметров в табличной форме.